## 年報
入浴施設衛生管理点検項目表（年報）
|  |  | 令和 |  | 年度分
| 点検箇所 | 作業内容 | 頻度 | 実施日 |  | 点検・作業 実施者 | 責任者 確認
水質検査 | 原水 | 検査 （色度、濁度、pH、全有機炭素、大腸菌） | 年１回
| 原湯 |  | 年１回
| シャワー |  | 年１回
| 男子主浴槽 | 検査 （濁度、全有機炭素、大腸菌群） | 年１回
| 回収槽（男子主浴槽） |  | 年１回
| 男子ジェット |  | 年１回
| 男子露天風呂 |  | 年１回
| 男子水風呂 |  | 年１回
| 女子主浴槽 |  | 年１回
| 女子ジェット |  | 年１回
| 女子露天風呂 |  | 年１回
| 女子水風呂 |  | 年１回
自主検査 | 原水 | 検査 （レジオネラ属菌） | 年１回
| 原湯 |  | 年１回
| シャワー |  | 年１回
| 男子主浴槽 | 検査 （レジオネラ属菌） | 規定の回数
| 回収槽（男子主浴槽） |  | 年１回
| 男子ジェット |  | 規定の回数
| 男子露天風呂 |  | 規定の回数
| 男子水風呂 |  | 規定の回数
| 女子主浴槽 |  | 規定の回数
| 回収槽（女子主浴槽） |  | 年１回
| 女子ジェット |  | 規定の回数
| 女子露天風呂 |  | 規定の回数
| 女子水風呂 |  | 規定の回数
その他 | シャワーヘッド ・ホース | 点検 | 半年に１回
|  | 洗浄消毒 | 年１回
| 貯湯槽 | 清掃消毒 | 年１回
| 調節箱 | 清掃消毒 | 年１回
| 循環配管 | 洗浄（過酸化水素等）消毒 | 年１回
| 害虫等点検 | 確認 | 月１回
この記録は3年間保存する
特記事項

## 年報記載例
入浴施設衛生管理点検項目表（年報）
|  |  | 令和 | 3 | 年度分
| 点検箇所 | 作業内容 | 頻度 | 実施日 |  |  |  | 点検・作業 実施者 | 責任者 確認
水質検査 | 原水 | 検査 （色度、濁度、pH、全有機炭素、大腸菌） | 年１回 | 2021-06-01 |  |  |  | 環境 | 札幌
| 原湯 |  | 年１回 | 2021-06-01 |  |  |  | 環境 | 札幌
| シャワー |  | 年１回 | 2021-06-01 |  |  |  | 環境 | 札幌
| 男子主浴槽 | 検査 （濁度、全有機炭素、大腸菌群） | 年１回 | 2021-06-01 |  |  |  | 環境 | 札幌
| 回収槽（男子主浴槽） |  | 年１回 | 2021-06-01 |  |  |  | 環境 | 札幌
| 男子ジェット |  | 年１回 | 2021-06-01 |  |  |  | 環境 | 札幌
| 男子露天風呂 |  | 年１回 | 2021-06-01 |  |  |  | 環境 | 札幌
| 男子水風呂 |  | 年１回 | 2021-06-01 |  |  |  | 環境 | 札幌
| 女子主浴槽 |  | 年１回 | 2021-06-01 |  |  |  | 環境 | 札幌
| 女子ジェット |  | 年１回 | 2021-06-01 |  |  |  | 環境 | 札幌
| 女子露天風呂 |  | 年１回 | 2021-06-01 |  |  |  | 環境 | 札幌
| 女子水風呂 |  | 年１回 | 2021-06-01 |  |  |  | 環境 | 札幌
自主検査 | 原水 | 検査 （レジオネラ属菌） | 年１回 | 2021-06-01 |  |  |  | 環境 | 札幌
| 原湯 |  | 年１回 | 2021-06-01 |  |  |  | 環境 | 札幌
| シャワー |  | 年１回 | 2021-06-01 | 2021-12-01 |  |  | 環境 | 札幌
| 男子主浴槽 | 検査 （レジオネラ属菌） | 規定の回数 | 2021-06-01 | 2021-12-01 |  |  | 環境 | 札幌
| 回収槽（男子主浴槽） |  | 年１回 | 2021-06-01 |  |  |  | 環境 | 札幌
| 男子ジェット |  | 規定の回数 | 2021-06-01 | 2021-12-01 |  |  | 環境 | 札幌
| 男子露天風呂 |  | 規定の回数 | 2021-06-01 | 2021-12-01 |  |  | 環境 | 札幌
| 男子水風呂 |  | 規定の回数 | 2021-06-01 | 2021-12-01 |  |  | 環境 | 札幌
| 女子主浴槽 |  | 規定の回数 | 2021-06-01 | 2021-12-01 |  |  | 環境 | 札幌
| 回収槽（女子主浴槽） |  | 年１回 | 2021-06-01 |  |  |  | 環境 | 札幌
| 女子ジェット |  | 規定の回数 | 2021-06-01 | 2021-12-01 |  |  | 環境 | 札幌
| 女子露天風呂 |  | 規定の回数 | 2021-06-01 | 2021-12-01 |  |  | 環境 | 札幌
| 女子水風呂 |  | 規定の回数 | 2021-06-01 |  |  |  | 環境 | 札幌
その他 | シャワーヘッド ・ホース | 点検 | 半年に１回 | 2021-02-03 | 2021-08-03 |  |  | 環境 | 札幌
|  | 洗浄消毒 | 年１回 | 2021-11-05 |  |  |  | 環境 | 札幌
| 貯湯槽 | 清掃消毒 | 年１回 | 2021-11-05 |  |  |  | 環境 | 札幌
| 調節箱 | 清掃消毒 | 年１回 | 2021-11-05 |  |  |  | 環境 | 札幌
| 循環配管 | 洗浄（過酸化水素等）消毒 | 年１回 | 2021-11-05 |  |  |  | 環境 | 札幌
| 害虫等点検 | 確認 | 月１回 | 2021-01-10 | 2021-02-10 | 2021-03-10 | 2021-04-10 | 環境 | 札幌
|  |  |  | 2021-05-10 | 2021-06-10 | 2021-07-10 | 2021-08-10 | 環境 | 札幌
|  |  |  | 2021-09-10 | 2021-10-10 | 2021-11-10 | 2021-12-10 | 環境 | 札幌
この記録は3年間保存する
| 特記事項 | 6/1 男子ジェットレジオネラ属菌検出→6/2 保健所へ報告

## 日報
入浴施設衛生管理点検項目表（日報）
月分
| 点検箇所 | 作業内容 | 頻度 | 2022-01-04 | 2022-01-05 | 2022-01-06 | 2022-01-07 | 2022-01-08 | 2022-01-09 | 2022-01-10
浴槽 | 男子主浴槽 | 換水・清掃 | 週１回
| 男子ジェット |  | 毎日
| 男子露天風呂 |  | 週１回
| 男子水風呂 |  | 毎日
| 女子主浴槽 |  | 週１回
| 女子ジェット |  | 毎日
| 女子露天風呂 |  | 週１回
| 女子水風呂 |  | 毎日
浴槽 | 男子主浴槽 | 高濃度 塩素消毒 （5～10mg/Lで30分以上） | 週１回
| 男子ジェット |  | 毎日
| 男子露天風呂 |  | 週１回
| 男子水風呂 |  | 毎日
| 女子主浴槽 |  | 週１回
| 女子ジェット |  | 毎日
| 女子露天風呂 |  | 週１回
| 女子水風呂 |  | 毎日
脱衣室・浴室 | 脱衣室 | 清掃 | 毎日
|  | 消毒 | 定期的
| 便所 | 清掃 | 毎日
|  | 消毒 | 定期的
| 浴室 | 清掃 | 毎日
|  | 消毒 | 定期的
| サウナ | 清掃 | 毎日
|  | 消毒 | 定期的
| おけ、腰掛 | 清掃 | 毎日
|  | 消毒 | 定期的
その他 | 貯湯槽の温度 | 確認 | 毎日
| 集毛器 | 清掃消毒 | 毎日
| 気泡発生装置 | 清掃消毒 | 週１回
| ろ過器 | 逆洗浄 （15分以上） | 週１回
| 水位計配管 | 洗浄消毒 | 週１回
| シャワー | 通水 | 週１回
| 回収槽（還水管含む） | 清掃消毒 | 定期的
点検・作業実施者
責任者確認
この記録は3年間保存する
| 特記事項 | 1/4 男子シャワーヘッド破損→使用中止表示→修理発注
| 苦情 | 1/5 女子主浴槽にたくさんゴミが浮いている→見えるものは掬い、補給水量を増やして対応

## 日報記載例
入浴施設衛生管理点検項目表（日報）
|  |  |  | 1 |  | 月分
| 点検箇所 | 作業内容 | 頻度 | 2022-01-04 | 2022-01-05 | 2022-01-06 | 2022-01-07 | 2022-01-08 | 2022-01-09 | 2022-01-10
浴槽 | 男子主浴槽 | 換水・清掃 | 週１回 |  | ○
| 男子ジェット |  | 毎日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
| 男子露天風呂 |  | 週１回 |  | ○
| 男子水風呂 |  | 毎日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
| 女子主浴槽 |  | 週１回 |  | ○
| 女子ジェット |  | 毎日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
| 女子露天風呂 |  | 週１回 |  | ○
| 女子水風呂 |  | 毎日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
浴槽 | 男子主浴槽 | 高濃度 塩素消毒 （5～10mg/Lで30分以上） | 週１回 |  | ○
| 男子ジェット |  | 毎日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
| 男子露天風呂 |  | 週１回 |  | ○
| 男子水風呂 |  | 毎日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
| 女子主浴槽 |  | 週１回 |  | ○
| 女子ジェット |  | 毎日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
| 女子露天風呂 |  | 週１回 |  | ○
| 女子水風呂 |  | 毎日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
脱衣室・浴室 | 脱衣室 | 清掃 | 毎日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
|  | 消毒 | 定期的 |  |  |  | ○
| 便所 | 清掃 | 毎日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
|  | 消毒 | 定期的 |  |  |  | ○
| 浴室 | 清掃 | 毎日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
|  | 消毒 | 定期的 |  |  |  | ○
| サウナ | 清掃 | 毎日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
|  | 消毒 | 定期的 |  |  |  | ○
| おけ、腰掛 | 清掃 | 毎日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
|  | 消毒 | 定期的 |  |  |  | ○
その他 | 貯湯槽の温度 | 確認 | 毎日 | 60 | 61 | 62 | 60 | 63 | 61 | 61
| 集毛器 | 清掃消毒 | 毎日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
| 気泡発生装置 | 清掃消毒 | 週１回 | [5 empty] | ○
| ろ過器 | 逆洗浄 （15分以上） | 週１回 |  | ○
| 水位計配管 | 洗浄消毒 | 週１回 | [5 empty] | ○
| シャワー | 通水 | 週１回 | [5 empty] | ○
| 回収槽（還水管含む） | 清掃消毒 | 定期的 | [5 empty] | ○
| 点検・作業実施者 |  |  | 環境 | 環境 | 環境 | 環境 | 環境 | 環境 | 環境
| 責任者確認 |  |  | 札幌 | 札幌 | 札幌 | 札幌 | 札幌 | 札幌 | 札幌
この記録は3年間保存する
| 特記事項 | 1/4 男子シャワーヘッド破損→使用中止表示→修理発注
| 苦情 | 1/5 女子主浴槽にたくさんゴミが浮いている→見えるものは掬い、補給水量を増やして対応

## 残留塩素
遊離残留塩素濃度測定結果記録表
基準値 | 0.4 | ～ | 1 | mg/L
浴槽名 | 測定
男子主浴槽 | 残塩
温度
男子副浴槽 | 残塩
温度
男子ジェット | 残塩
温度
男子露天風呂 | 残塩
温度
男子水風呂 | 残塩
温度
女子主浴槽 | 残塩
温度
女子副浴槽 | 残塩
温度
女子ジェット | 残塩
温度
女子露天風呂 | 残塩
温度
女子水風呂 | 残塩
温度
不適時の対応
測定者
責任者確認
この記録は3年間保存する

## 残留塩素記載例
遊離残留塩素濃度測定結果記録表
基準値 | 0.4 | ～ | 1 | mg/L
浴槽名 | 測定 | 2021-12-27
|  | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22
男子主浴槽 | 残塩 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.5
| 温度 | 40.1 | 39.5 | 41.1 | 40.6 | 40.5 | 40.5 | 41
男子副浴槽 | 残塩 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.5
| 温度 | 40.1 | 39.5 | 41.1 | 40.6 | 40.5 | 40.5 | 41
男子ジェット | 残塩 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.5
| 温度 | 40.1 | 39.5 | 41.1 | 40.6 | 40.5 | 40.5 | 41
男子露天風呂 | 残塩 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.5
| 温度 | 40.1 | 39.5 | 41.1 | 40.6 | 40.5 | 40.5 | 41
男子水風呂 | 残塩 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.5
| 温度 | 15.1 | 14.9 | 15.3 | 15.3 | 14.5 | 14.2 | 15.1
女子主浴槽 | 残塩 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.5
| 温度 | 40.1 | 39.5 | 41.1 | 40.6 | 40.5 | 40.5 | 41
女子副浴槽 | 残塩 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.5
| 温度 | 40.1 | 39.5 | 41.1 | 40.6 | 40.5 | 40.5 | 41
女子ジェット | 残塩 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.5
| 温度 | 40.1 | 39.5 | 41.1 | 40.6 | 40.5 | 40.5 | 41
女子露天風呂 | 残塩 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.5
| 温度 | 40.1 | 39.5 | 41.1 | 40.6 | 40.5 | 40.5 | 41
女子水風呂 | 残塩 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.5
| 温度 | 15.1 | 14.9 | 15.3 | 15.3 | 14.5 | 14.2 | 15.1
不適時の対応 |  | 10:10 女子水風呂の塩素濃度が低かったため、手撒きで塩素を投入
測定者 |  | 環境 | 環境 | 環境 | 環境 | 環境 | 環境 | 環境
責任者確認 |  | 札幌 | 札幌 | 札幌 | 札幌 | 札幌 | 札幌 | 札幌
この記録は3年間保存する